## Лист1
Modbus-регистры Standard RS-485
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
1200 | 04B0 | Coils | W | bool | Сброс до заводских значений (запись 1 - сброс) | 0 или 1
1201 | 04B1 | Coils | RW | bool | Состояние протечки: 0 - "нет/сбросить", 1 - "есть/включить" | 0 или 1
1202 | 04B2 | Coils | RW | bool | Состояние крана: 0 - "открыть/открыто", 1 - "закрыть/закрыто" | 0 или 1
1203 | 04B3 | Discrete input | RO | bool | Текущее состояние входа FUN: 1 - на вход FUN подан уровень LOW - "закрыть", 0 - на вход FUN подан уровень HIGH - "открыть" | 0 или 1
1204 | 04B4 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны контроля 1 (0-норма, 1-протечка) | 0 или 1
1205 | 04B5 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 1 с контролем линии (0-норма, 1-обрыв) | 0 или 1
1206 | 04B6 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны контроля 2 (0-норма, 1-протечка) | 0 или 1
1207 | 04B7 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 2 с контролем линии (0-норма, 1-обрыв) | 0 или 1
1208 | 04B8 | Input Registers | RO | u16 | Количество датчиков WSR не выходит на связь >24 часов | 0-32
1209 | 04B9 | Input Registers | RO | u16 | Количество датчиков WSR передал сигнал "протечка" | 0-32
1210 | 04BA | Input Registers | RO | u16 | Количество датчиков WSR передал "низкое напряжение батареи" | 0-32
1211 | 04BB | Input Registers | RO | u16 | Остаток минут до профилактического проворота крана | Минуты 0-65535
1212 | 04BC | Holding | RW | u16 | Уставка периода профилактического проворота крана после последнего открытия, 0-нет проворота | Минуты 0-65535
1213 | 04BD | Input Registers | RW | u16 | Состояние крана. Запись 0x01 - команда крану открыться, 0x03 - команда закрыться. Если авария, то открытие не происходит. | 0х00 - кран открыт
0х01 - кран открывается (команда на открытие)
0х02 - кран закрыт
0х03 - кран закрывается (команда на закрытие)
1214 | 04BE | Input Registers | RO | u16 | Количество зарегистрированных датчиков WSR | 0-32
1215 | 04BF | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №1. Можно запросить 32 регистра одним запросом. | 0х00 - датчик не зарегистрирован
1216 | 04C0 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №2 | 0х01 - датчик зарегистрирован, норма
1217 | 04C1 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №3 | 0х02 - датчик обнаружил протечку
1218 | 04C2 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №4 | 0х03 - датчик передал "низкое напряжение батареи"
1219 | 04C3 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №5 | 0х04 - датчик не выходил на связь более 24 часов
1220 | 04C4 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №6
1221 | 04C5 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №7
1222 | 04C6 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №8
1223 | 04C7 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №9
1224 | 04C8 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №10
1225 | 04C9 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №11
1226 | 04CA | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №12
1227 | 04CB | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №13
1228 | 04CC | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №14
1229 | 04CD | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №15
1230 | 04CE | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №16
1231 | 04CF | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №17
1232 | 04D0 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №18
1233 | 04D1 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №19
1234 | 04D2 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №20
1235 | 04D3 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №21
1236 | 04D4 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №22
1237 | 04D5 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №23
1238 | 04D6 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №24
1239 | 04D7 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №25
1240 | 04D8 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №26
1241 | 04D9 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №27
1242 | 04DA | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №28
1243 | 04DB | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №29
1244 | 04DC | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №30
1245 | 04DD | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №31
1246 | 04DE | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №32
1247 | 04DF | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №1. Можно запросить 32 регистра одним запросом. | 0х00 - 0хFF (Db)
1248 | 04E0 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №2
1249 | 04E1 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №3
1250 | 04E2 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №4
1251 | 04E3 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №5
1252 | 04E4 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №6
1253 | 04E5 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №7
1254 | 04E6 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №8
1255 | 04E7 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №9
1256 | 04E8 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №10
1257 | 04E9 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №11
1258 | 04EA | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №12
1259 | 04EB | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №13
1260 | 04EC | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №14
1261 | 04ED | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №15
1262 | 04EE | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №16
1263 | 04EF | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №17
1264 | 04F0 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №18
1265 | 04F1 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №19
1266 | 04F2 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №20
1267 | 04F3 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №21
1268 | 04F4 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №22
1269 | 04F5 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №23
1270 | 04F6 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №24
1271 | 04F7 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №25
1272 | 04F8 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №26
1273 | 04F9 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №27
1274 | 04FA | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №28
1275 | 04FB | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №29
1276 | 04FC | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №30
1277 | 04FD | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №31
1278 | 04FE | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №32
1279 | 04FF | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №1. Можно запросить 32 регистра одним запросом. | См. состояние и уровень сигнала радиодатчика - два параметра в одном регистре.
1280 | 0500 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №2
1281 | 0501 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №3
1282 | 0502 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №4
1283 | 0503 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №5
1284 | 0504 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №6
1285 | 0505 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №7
1286 | 0506 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №8
1287 | 0507 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №9
1288 | 0508 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №10
1289 | 0509 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №11
1290 | 050A | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №12
1291 | 050B | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №13
1292 | 050C | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №14
1293 | 050D | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №15
1294 | 050E | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №16
1295 | 050F | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №17
1296 | 0510 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №18
1297 | 0511 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №19
1298 | 0512 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №20
1299 | 0513 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №21
1300 | 0514 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №22
1301 | 0515 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №23
1302 | 0516 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №24
1303 | 0517 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №25
1304 | 0518 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №26
1305 | 0519 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №27
1306 | 051A | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №28
1307 | 051B | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №29
1308 | 051C | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №30
1309 | 051D | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №31
1310 | 051E | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №32
1311 | 051F | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №1. Можно запросить 32 регистра одним запросом. | Показывает сколько минут осталось до аварии невыхода радиодатчика на связь.
1312 | 0520 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №2
1313 | 0521 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №3
1314 | 0522 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №4
1315 | 0523 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №5
1316 | 0524 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №6
1317 | 0525 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №7
1318 | 0526 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №8
1319 | 0527 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №9
1320 | 0528 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №10
1321 | 0529 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №11
1322 | 052A | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №12
1323 | 052B | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №13
1324 | 052C | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №14
1325 | 052D | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №15
1326 | 052E | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №16
1327 | 052F | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №17
1328 | 0530 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №18
1329 | 0531 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №19
1330 | 0532 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №20
1331 | 0533 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №21
1332 | 0534 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №22
1333 | 0535 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №23
1334 | 0536 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №24
1335 | 0537 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №25
1336 | 0538 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №26
1337 | 0539 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №27
1338 | 053A | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №28
1339 | 053B | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №29
1340 | 053C | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №30
1341 | 053D | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №31
1342 | 053E | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №32
Общие для всех Modbus-устройств регистры
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
104­-105 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 Кбит/с
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 255 мс
128 | 0x0080 | Holding | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 0x1E - заводской
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
200-205 | 0x00C8 - 0x00CD | Input | RO | string | Модель устройства | Запрашивать 6 регистров
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки | Запрашивать 6 регистров